## Общая таблица настроек
ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ НУЖНО ПЕРЕДАТЬ ВСЮ ТАБЛИЦК КОНФИГУРАЦИИ (НАЧИНАЯ ИЗ АДРЕСА 1005)
смещение адреса: | 1000
програмный модуль | адрес в карте памяти | номер байта | параметр | тип переменной | знечение min | знечение max | доступ | Зн. по умолчанию | Коментарии
состав устройства | 0 | 0 | состав устройства | u16 (битовое поле) |  |  | чтение |  | Описано в следующей вложеной таблице
1
| 1 | 2 | к-во СОМ портов MODBUS_MASTER/SLAVE | u16 | 1 |  | чтение |  | M
3
| 2 | 4 | к-во регистров пользователя | u16 |  |  | чтение |  | L
5
| 3 | 6 | макс к-во запросов для Modbus master для каждого из портов | u16 |  |  | чтение |  | N
7
| 4 | 8 | CRC 16 (1-8) | u16 | как она лежит пример |  | чтение
9
| "5-6" | 10.11 | дата последней конфигурации | u32 (битовое поле) |  |  | чтение/запись |  | Описано в следующей вложеной таблице
12.13
Настройки програмного модуля протоколла Modbus + настройки порта протокола для СОМ №1 (к-во таких структур настроек равно к-ву СОМ портов из состава устройства, номерация регистров - сквозная) | 1 | K*14+11+1; K=[0:(M-1)] | состояние порта | u8 | 0 (выкл) | 1 (вкл) | чтение/запись | 1 | 0 - выкл, 1 - вкл
|  | K*14+11+2; K=[0:(M-1)] | № порта | u8 | 1 | к-во СОМ портов | чтение/запись | K+1
| 2 | K*14+11+3; K=[0:(M-1)] | скорость | u16 | 1200 | 57600 | чтение/запись | 9600
K*14+11+4; K=[0:(M-1)]
| 3 | K*14+11+5; K=[0:(M-1)] | к-во стоп бит | u8 | 1 | 2 | чтение/запись | 2
|  | K*14+11+6; K=[0:(M-1)] | паритет | u8 | 0 | 2 | чтение/запись | 0 | 0 - No Parity, 1 - Parity ODD 2 - Parity EVEN,
| 4 | K*14+11+7; K=[0:(M-1)] | к-во бит | u8 | 8 | 9 | чтение/запись | 8
|  | K*14+11+8; K=[0:(M-1)] | контроль потока | u8 | 0 | 0 | чтение/запись | 0 | пока всегда 0
| 5 | K*14+11+9; K=[0:(M-1)] | тип протокола | u8 | 0 | 1 | чтение/запись | 1 | 0-master, 1-slave по умолчанию тип протокола для всех портов MODBUS SLAVE
|  | K*14+11+10; K=[0:(M-1)] | время ожидания ответа (modbus master) | u16 | 0 | 65535 | чтение/запись | 200 | в милисекундах
| 6 | K*14+11+11; K=[0:(M-1)] |  |  |  |  | чтение/запись
|  | K*14+11+12; K=[0:(M-1)] | количество запросов (modbus master) | u8 | 1 | max к-во запросов для модбас мастер | чтение/запись | 0 | спользуимое к-во запросов, должно быть <= N
| 7 | K*14+11+13; K=[0:(M-1)] | max допустимое к-во запросов без ответа (modbus master) | u8 | 0 | 255 | чтение/запись | 5 | Количество запросов без ответа, после которого выставляеться статус потери slave. Если по всем запросам к-во не ответов превышено, выставляеться аварийный статус порта (для MODBUS MASTER)
|  | K*14+11+14; K=[0:(M-1)] | адрес КП (modbus slave) | u8 | 1 | 247 | чтение/запись | 1 | по умолчанию адрес всех slave - 1
c 1014
Настройки програмного модуля ТС |  | M*14+11+1 | состояние модуля (вкл, выклы) | u8 | 0 | 1 | чтение/запись | 1
|  | M*14+11+2 | время гистерезиса на переключения, мс | u16 | 0 | 65535 | чтение/запись | 10 | в милисекундах
|  | M*14+11+3 |  |  |  |  | чтение/запись
|  | M*14+11+4 | - |  |  |  | чтение/запись
|  | M*14+11+5 | - |  |  |  | чтение/запись
|  | M*14+11+6 | - |  |  |  | чтение/запись
|  | M*14+11+7 | - |  |  |  | чтение/запись
|  | M*14+11+8 | - |  |  |  | чтение/запись
Настройки програмного модуля ТУ |  | M*14+11+8+1 | состояние модуля (вкл, выклы) | u8 | 0 | 1 | чтение/запись | 1
|  | M*14+11+8+2 | длина импульса для выхода типа DP | u16 | 0 | 65535 | чтение/запись | 10 | в милисекундах
|  | M*14+11+8+3 |  |  |  |  | чтение/запись
|  | M*14+11+8+4 | - |  |  |  | чтение/запись
|  | M*14+11+8+5 | тип выхода №1 | u8 | 0 | 3 | чтение/запись | 2 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+6 | флаг наличия паралельного канала для выхода №1 | u8 | 0 | 1 | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+7 | адрес паралельного канала (если есть) для выхода №1 | u16 | согласно карте памяти | согласно карте памяти | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+8 | [6 empty] | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+9 | тип выхода №2 | u8 | 0 | 3 | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+10 | флаг наличия паралельного канала для выхода №2 | u8 | 0 | 1 | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+11 | адрес паралельного канала (если есть) для выхода №2 | u16 | согласно карте памяти | согласно карте памяти | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+12 | [6 empty] | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+13 | тип выхода №3 | u8 | 0 | 3 | чтение/запись | 1 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+14 | флаг наличия паралельного канала для выхода №3 | u8 | 0 | 1 | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+15 | адрес паралельного канала (если есть) для выхода №3 | u16 | согласно карте памяти | согласно карте памяти | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+16 | [6 empty] | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+17 | тип выхода №4 | u8 | 0 | 3 | чтение/запись | 1 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+18 | флаг наличия паралельного канала для выхода №4 | u8 | 0 | 1 | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+19 | адрес паралельного канала (если есть) для выхода №4 | u16 | согласно карте памяти | согласно карте памяти | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ТУ *.DOC
|  | M*14+11+8+20 | [6 empty] | см. описание модуля ТУ *.DOC
Настройки програмного модуля маршрутизации |  | M*14+11+8+20+1 | состояние модуля (вкл, выклы) | u16 | 0 | 1 | чтение/запись | 0
M*14+11+8+20+2
|  | M*14+11+8+20+3 | к-во регистров к ретрянсляции | u16 | 0 | L | чтение/запись | 0 | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+4
|  | M*14+11+8+20+5 | ретрянсляция №1 -откуда | u16 | 0 | любой регистр из карты памяти | чтение/запись | - | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+6
|  | M*14+11+8+20+7 | ретрянсляция №1 - куда | u16 | 0 | L | чтение/запись | - | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+8
|  | M*14+11+8+20+9 | ретрянсляция №2 -откуда | u16 | 0 | любой регистр из карты памяти | чтение/запись | - | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+10
|  | M*14+11+8+20+11 | ретрянсляция №2 - куда | u16 | 0 | L | чтение/запись | - | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+12
|  | M*14+11+8+20+13 | ретрянсляция №3 -откуда | u16 | 0 | любой регистр из карты памяти | чтение/запись | - | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+14
|  | M*14+11+8+20+15 | ретрянсляция №3 - куда | u16 | 0 | L | чтение/запись | - | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+16
|  | M*14+11+8+20+17 | ретрянсляция №4 - откуда | u16 | 0 | любой регистр из карты памяти | чтение/запись | - | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+18
|  | M*14+11+8+20+19 | ретрянсляция №4 - куда | u16 | 0 | L | чтение/запись | - | см. описание модуля ретрансляции *.DOC
M*14+11+8+20+20
Настройки запроса програмного модуля протоколла Modbus Master (к-во данных таблиц настроек равно: (max к-во запросов для модбас мастер)*(к-во СОМ портов)) |  | M*14+11+8+20+L*4+K*12+1; K=[0:(N-1)] | тип прибора - slave | u16 | 0 | 255 | чтение/запись | 0 | поле не испотльзуеться (пока что)
|  | M*14+11+8+20+L*4+K*12+2; K=[0:(N-1)] | [6 empty] | добавить
|  | M*14+11+8+20+L*4+K*12+3; K=[0:(N-1)] | адрес - slave | u8 | 1 | 247 | чтение/запись |  | адрес slave устройства для запроса
|  | M*14+11+8+20+L*4+K*12+4; K=[0:(N-1)] | функция запроса | u8 | 1 | 4 | чтение/запись
|  | M*14+11+8+20+L*4+K*12+5; K=[0:(N-1)] | начальный адрес в карте памяти slave | u16 | 0 | 65535 | чтение/запись | 1 | согласно документации slave устройства
M*14+11+8+20+L*4+K*12+6; K=[0:(N-1)]
|  | M*14+11+8+20+L*4+K*12+7; K=[0:(N-1)] | к-во регистров | u16 | 0 | не более к-ва регистров пользователя | чтение/запись | 1 | согласно документации slave устройства
M*14+11+8+20+L*4+K*12+8; K=[0:(N-1)]
|  | M*14+11+8+20+L*4+K*12+9; K=[0:(N-1)] | адрес в карте памяти МВВ | u16 | начальный адрес области регистров пользователя | конечный адрес области регистров пользователя | чтение/запись |  | принятые данные сохраняються в области регистров пользователя, поэтому даный адрес должен быть в диапазоне регистров пользователя (см. настройка маршрутизации)
M*14+11+8+20+L*4+K*12+10; K=[0:(N-1)]
|  | M*14+11+8+20+L*4+K*12+11; K=[0:(N-1)] | адрес статуса запроса в карте памяти МВВ | u16 | начальный адрес области регистров пользователя | конечный адрес области регистров пользователя | чтение/запись |  | даный адрес должен быть в диапазоне регистров пользователя (см. настройка маршрутизации)
M*14+11+8+20+L*4+K*12+12; K=[0:(N-1)]
M*14+11+8+20+L*4+N*12+1

## Состав устройства
состав устройства | 1 | 1 | состав устройства | u16 (битовое поле) |  | чтение
2
| 2 | 3 | к-во СОМ портов | u16 |  | чтение
4
| 3 | 5 | к-во регистров пользователя | u16 |  | чтение
6
| 4 | 7 | max к-во запросов для модбас мастер | u16 |  | чтение
8
| 5 | 9 | - | u16
|  | 10 |  |  |  | чтение
| 6 | 11 | дата последней конфигурации | u16 (битовое поле) |  | чтение/запись
12
состав устройства |  | u16 (битовое поле) | БИТ | УСТРОЙСТВО | ГОТОВНОСТЬ
|  |  | 0 | modbus_master | +
|  |  | 1 | ретрянсляция | +
|  |  | 2 | ТС | +
|  |  | 3 | ТУ | +
|  |  | 4 | GPS | -
|  |  | 5 | disp_MAX7219 | -
|  |  | 6 | advantage_TY | -
7
8
9
10
11
12
13
14
|  |  | 15 | modbus_slave | +
дата последней конфигурации |  | u16 (битовое поле) | БИТ | УСТРОЙСТВО
|  |  | "0- 4" | day | "01-31"
|  |  | "5 - 8" | month | "1-12"
|  |  | "9- 14" | year | 0-99
|  |  | 15-19 | hour | 0-23
|  |  | 20-25 | minute | 0-59
|  |  | 26-31 | second | 0-59